ъ

Санкт-Петербург

Терморегулятор электронный

# АРТ-18Д

с фиксированной температурой

Санкт-Петербург

1.  НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Регулятор предназначен для поддержания постоянной температуры, путем управления нагревателями, охладителями и пр. устройствами.

2.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Напряжение питания | ~ 230В (±10В), 50 Гц |
| --- | --- |
| Режим поддержания температуры | указан на шильдике прибора |
| Тип датчика | Датчик KTY-81-110 |
| Ориентировочная точность терморегулятора | ±1,5°С |
| Рабочий диапазон термодатчика | -40 - +140°С |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | 36х90х57 мм |
| Выходной управляющий сигнал АРТ-18Д-*Н | переменное напряжение 230 В |
| Выходной управляющий сигнал АРТ-18Д-*К | переключающийся контакт |
| Максимальный выходной ток: |  |
| АРТ-18Д-10 | 10А (2 кВт АС-1) |
| АРТ-18Д-16 | 16А (3 кВт АС-1)* |
| Температура окружающего воздуха | -25 - +50 °С |
| Относительная влажность воздуха | до 80% при температуре +25°С |
| Атмосферное давление | 84 - 106,7 кПа (630-800 мм. рт. ст.) |

3.  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Регулятор температуры | 1 шт. |
| --- | --- |
| Датчик температуры | 1 шт. |
| Технический паспорт | 1 шт. |

4.  УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

Терморегулятор состоит из корпуса, на котором находятся шильдик, с указанием рабочих параметров и индикаторные  светодиоды.  Внутри корпуса находятся электронный блок и клеммники для подключения питающего напряжения, датчика и нагрузки. Датчик температуры подключен к нижнему клеммнику. При этом полярность подключения датчика не имеет значения.

5.  ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Для  подключения  прибора  АРТ-18Д подсоедините  провода  питания,  нагрузки  и  датчика  к  клеммнику  в  соответствии  с  рис.1. Термодатчик,  расположенный  на  конце  провода,  вставьте  в  термометрическую  гильзу  или  закрепите  в  месте   контроля  температуры.

Внимание! Провода для подключения к клеммникам прибора следует подготавливать следующим образом: многожильные провода, зачистив от изоляции, обжать гильзой-наконечником, одножильные провода просто зачистить от изоляции на длину не более 7-9 мм. Максимальный момент затяжки винтов клеммника 0,6 Нм.

Включите питание прибора,  при  этом  загорится  светодиод  “СЕТЬ”.

Если  температура  датчика  ниже  заданной,  через  некоторое  время  регулятор  включит  нагрузку  и  загорится  индикатор "НАГРЕВ".

При  достижении  заданной  температуры,  терморегулятор  автоматически выключит  нагрузку  и  светодиод  “НАГРЕВ”  погаснет. После  снижения температуры  нагрузка  опять  включится  и  весь  цикл  повторится. Установленная при производстве разница между температурами включения и выключения (гистерезис) равна 2.

Все  устройства  снабжены  системой  контроля  состояния  датчика  температуры. Если  датчик  оборван  или  замкнут,  прибор  выключит  нагрузку и включит индикатор "АВАРИЯ". Дальнейшая работа прибора станет возможной только после его отключения от сети и последующего включения.

В приборе АРТ-18Д есть возможность менять фиксированную температуру и режим работы терморегулятора (нагрев или охлаждение). Два левых джампера используются для настройки температуры, крайний правый – для установки режима работы:

| Работа с фиксированной температурой по умолчанию в режиме «НАГРЕВ» | Работа с фиксированной температурой по умолчанию в режиме «ОХЛАЖДЕНИЕ» |
| --- | --- |

При этом, с помощью различных комбинаций двух левых джамперов, можно устанавливать 4 разных контрольных значений температуры.

5.  МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ

При  подключении  терморегулятора  и  работе  с  ним,  тщательно  соблюдайте  все правила  обращения  с  электроприборами  и  требования  техники  безопасности.

Внимательно  следите  за  надежностью  и  исправностью  изоляции  силовых

проводов  и  проводов  датчиков.  Неисправность  изоляции  может  привести  к  поражению  электрическим  током  и  выходу  устройства  из  строя

Периодически,  особенно  в  первые  недели  эксплуатации,  проверяйте  надежность  крепления  силовых  проводов  и  подтягивайте  слабо  закрученные  винты.  Ненадежное  крепление  проводов  может  привести  к  пожару.

6.  ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие  гарантирует  бесплатный  ремонт  или  замену  неисправного  терморегулятора  в  течение  одного  года  со  дня  продажи.

Гарантия  не  распространяется  на  приборы  с  повреждениями,  изменениями

схемы,  потерей  внешнего  вида,  нарушением  пломбы  или  контрольной ленты  и  вышедшие  из  строя  по  вине  потребителя.

Прибор зав. № _______________  испытан и признан годным к эксплуатации.

Дата  продажи       "            " ………………………………………….                     г.

М.П.

ООО "Первый электронный завод"

190005, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 118 А, лит. Б

Тел. (812) 363-09-95, 923-09-37, 980-82-08

www.thermoregulator.ru

Рис. 1. Вариант подключения нагрузки мощностью до 1-3 кВт непосредственно к

терморегуляторам АРТ-18Д-хК (слева) и АРТ-18Д-хН (справа).

Рис. 2. Вариант подключения нагрузки большей мощности через контактор (магнитный пускатель) с катушкой 220В к терморегуляторам АРТ-18Д-хК (слева) и АРТ-18Д-хН (справа).