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1.  НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА
Регулятор предназначен для поддержания постоянной температуры, путем управления нагревателями, охладителями и пр. устройствами.

2.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Напряжение питания
	~ 230В (±10В), 50 Гц

	Режим поддержания температуры              
	указан  на  шильдике  прибора

	Тип датчика
	Датчик KTY-81-110

	Ориентировочная точность терморегулятора
	±1,5°С

	Рабочий диапазон термодатчика                          
	-40 - +140°С

	Габаритные размеры  (ШхВхГ)                             
	36х90х57 мм

	Выходной управляющий сигнал АРТ-18У-*Н   
	переменное  напряжение  230 В

	Выходной управляющий сигнал АРТ-18У-*К   
	переключающийся контакт

	Максимальный  выходной ток:
	

	АРТ-18У-10
	10А (2 кВт АС-1)

	АРТ-18У-16
	16А (3 кВт АС-1)*

	Температура окружающего воздуха       
	-25 - +60 °С

	Относительная влажность воздуха
	до 80% при температуре +25°С

	Атмосферное давление                                            
	84 - 106,7 кПа (630-800 мм. рт. ст.)



3.  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
	Регулятор температуры               
	1 шт.

	Датчик температуры	                    
	1 шт.

	Технический  паспорт                                        
	1 шт.



4.  УСТРОЙСТВО ПРИБОРА
Терморегулятор состоит из корпуса, на котором находятся шильдик, оцифрованный в диапазоне регулирования температуры, ручка регулирования температуры  и  индикаторные  светодиоды.  Внутри корпуса находятся электронный блок и клеммники для подключения питающего напряжения, датчика и нагрузки. Датчик температуры подключен к нижнему клеммнику. При этом полярность подключения датчика не имеет значения.

5.  ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ
Для  подключения  прибора  АРТ-18У подсоедините  провода  питания,  нагрузки  и  датчика  к  клеммнику  в  соответствии  с  рис.1. Термодатчик,  расположенный  на  конце  провода,  вставьте  в  термометрическую  гильзу  или  закрепите  в  месте   контроля  температуры.
Внимание! Провода для подключения их к клеммникам прибора следует подготавливать следующим образом: многожильные провода, зачистив от изоляции, обжать гильзой-наконечником, одножильные провода просто зачистить от изоляции на длину не более 7-9 мм. Максимальный момент затяжки винтов клеммника 0,6 Нм.
Установите  на  шкале  терморегулятора  необходимую  температуру  и  включите прибор,  при  этом  загорится  светодиод  “СЕТЬ”.
Если  температура  датчика  ниже  заданной,  через  некоторое  время  регулятор  включит  нагрузку  и  загорится  индикатор "НАГРЕВ".
При  достижении  заданной  температуры,  терморегулятор  автоматически выключит  нагрузку  и  светодиод  “НАГРЕВ”  погаснет. После  снижения температуры  нагрузка  опять  включится  и  весь  цикл  повторится. Установленная при производстве стандартная разница между температурами включения и выключения (гистерезис) составляет 2℃.
Все  устройства  снабжены  системой  контроля  состояния  датчика  температуры. Если  датчик  оборван  или  замкнут,  прибор  выключит  нагрузку и включит индикатор "АВАРИЯ". Дальнейшая работа прибора станет возможной только после его отключения от сети и последующего включения.  


5.  МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ
При  подключении  терморегулятора  и  работе  с  ним,  тщательно  соблюдайте  все правила  обращения  с  электроприборами  и  требования  техники  безопасности.  
Внимательно  следите  за  надежностью  и  исправностью  изоляции  силовых
проводов  и  проводов  датчиков.  Неисправность  изоляции  может  привести  к  поражению  электрическим  током  и  выходу  устройства  из  строя
Периодически,  особенно  в  первые  недели  эксплуатации,  проверяйте  надежность  крепления  силовых  проводов  и  подтягивайте  слабо  закрученные  винты.  Ненадежное  крепление  проводов  может  привести  к  пожару.

6.  ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Предприятие  гарантирует  бесплатный  ремонт  или  замену  неисправного  терморегулятора  в  течение  одного  года  со  дня  продажи.
Гарантия  не  распространяется  на  приборы  с  повреждениями,  изменениями схемы,  потерей  внешнего  вида,  нарушением  пломбы  или  контрольной ленты  и  вышедшие  из  строя  по  вине  потребителя.

Прибор зав. № _______________  испытан и признан годным к эксплуатации.

Дата  продажи       "            " ………………………………………….                     г.

М.П.
ООО "Первый электронный завод"
190005, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 118 А, лит. Б
Тел. (812) 363-09-95, 923-09-37, 980-82-08
www.thermoregulator.ru
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Рис. 1. Вариант подключения нагрузки мощностью до 1-3 кВт непосредственно к
 терморегуляторам АРТ-18У-хК (слева) и АРТ-18У-хН (справа).
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Рис. 2. Вариант подключения нагрузки большей мощности через контактор (магнитный пускатель) с катушкой 220В к терморегуляторам АРТ-18У-хК (слева) и АРТ-18У-хН (справа).
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