Таймер микропроцессорный двухканальный предназначен для формирования последовательности выдержек времени, которые используются для управления работой реверсивных пускателей.

1.  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение  питания                                                        ~ 230В (±10В),  50 Гц

Пределы установки времени работы одного реле               1 – 600 минут

Пределы установки длительности паузы                             1 – 800 минут

Выходной  управляющий  сигнал                        переключающийся контакт

Нагрузочная способность контактов                                      ~ 220В, 5А  (АС-1)

Способ крепления                                                                щитовой (96х48 см)

Габариты (шир х выс х глуб)                                             96х48х100 мм

Размер окна                                                                                90х41 м

2.  КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ

Таймер                                                                    -  1  шт.

Технический  паспорт                                           -  1  шт.

3.  УСТРОЙСТВО  ПРИБОРА

Таймер  состоит  из  корпуса  на  лицевой панели которого находятся светодиодные  индикаторы и кнопки управления. На задней стенке  установлен

клеммник для подключения напряжения питания и исполнительных устройств

Расположение контактов клеммников представлено на рис.1.

4.  ПОДКЛЮЧЕНИЕ  И  ПРИНЦИП  РАБОТЫ

Для  подключения  прибора  подсоедините  провода  питания  и  исполнительных  устройств  к  клеммнику  в  соответствии  с  рис.1. При  присоединении  внешних коммутирующих  приборов  цепи  управления ими  необходимо  защищать  предо-хранителями  на  ток  не  более  1А.

После включения прибора в течение первых десяти секунд на табло мигают  прочерки, в это время возможно изменение уставок прибора. Если уставки изменены не были, устройство начинает отработку программы, с индикацией времени оставшегося до конца выдержки, при этом мигает точка в правом разряде

Переход в режим изменения уставок происходит  нажатием  кнопки «Р».

В этом режиме на индикаторе мигающими цифрами показывается значение уставок времени. Их величина изменяется кнопками <<  или >>.

Уставки на табло обозначаются, соответственно:

У2 – Время работы одного реле

У3 – Длительность паузы

Изменение уставок во время работы: Первое нажатие на кнопку "S" останавливает отсчёт, выключает реле и появляется надпись End. Второе нажатие на кнопку "S" переводит прибор в режим изменения уставок (горят прочерки), если в течении 10 сек. нажатие на кнопки не производится прибор перейдёт в режим отсчёта используя последние уставки. После отработки общего времени выдержки или остановки кнопкой "S" нагрузка будет отключена и прибор перейдёт в режим ожидания (надпись End), для перехода в режим корректировки уставок необходимо нажать кнопку "S". В процессе отсчета кнопкой «Р» можно выбрать режим индикации оставшегося, текущего или реального времени.

5.  МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ

При  подключении  таймера  и  работе  с  ним  тщательно  соблюдайте  все правила  обращения  с  эл. приборами  и  требования  техники  безопасности.

Внимательно  следите  за  надежностью  и  исправностью  изоляции  силовых

и  сигнальных  проводов.  Неисправность  изоляции  может  привести  к  поражению  электрическим  током  и  выходу  устройства  из  строя

После  первого  включения  прибора  несколько  дней  наблюдайте  за  его  работой,  при  появлении  дыма,  запаха  гари  или  других  явных  признаках  неисправности,  выключите  изделие  и  обратитесь  к производителю.

Периодически,  особенно  в  первые  недели  эксплуатации,  проверяйте  надёжность  крепления  силовых  проводов  и  подтягивайте  слабо  закрученные  винты.  Ненадежное  крепление  проводов  может  привести  к  пожару.

6.  ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие  гарантирует  бесплатный  ремонт  или  замену  неисправного  таймера  в  течение  одного  года  со  дня  продажи.

Гарантия  не  распространяется  на  приборы  с  повреждениями,  изменениями

схемы,  потерей  внешнего  вида,  нарушениями  пломбы  или  контрольной ленты  и  вышедшие  из  строя  по  вине  потребителя.

Гарантийный  ремонт  производится,  как  правило,  в  течение  7  рабочих  дней  после  личного  обращения  покупателя  в  организацию-производитель.

Дата  продажи       "            " ………………………………………….                     г.

ООО "Первый электронный завод"

190005 г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 118 а, лит. Б

Тел. (812) 363-14-43, 923-09-37, 980-82-08

www.thermoregulator.ru

Рис.1. Вариант  подключения прибора.

Рис.2. Габаритные размеры корпуса.

Таймер

электронный

микропроцессорный

двухканальный

циклический

# МПТ-21

Санкт-Петербург