Устройство плавного пуска

# ПРН-2К

Технический паспорт

Инструкция по эксплуатации

Санкт-Петербург

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Устройство плавного пуска ПРН-2К предназначено для снижения бросков тока при включении потребителей у которых мощность снижается после начала работы. К таковым относятся, например: саморегулирующиеся кабели, мощные лампы накаливания и т.п. Возможно использование для плавного пуска коллекторных электродвигателей переменного тока.

2.  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Напряжение питания | ~ 230В (±10В), 50 Гц |
| --- | --- |
| Выходные управляющие сигналы | Фазоимпульсный, шунтируемый реле |
| Нагрузочная способность контактов | 3кВт (АС-1) 1500Вт (АС-3) |
| Способ крепления | настенное на DIN-рейку |
| Габариты (Ш х В х Г) | 68х90х65 мм |
| Температура окружающего воздуха | -30 – +50 °С |
| Относительная влажность воздуха | до 80% при температуре 25°С |
| атмосферное давление | 84 - 106,7 кПа (630-800 мм.рт.ст.) |

3.  КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ

| Устройство плавного пуска | 1 шт. |
| --- | --- |
| Технический паспорт | 1 шт. |

4.  УСТРОЙСТВО  ПРИБОРА

ПРН-2К (далее – устройство) состоит  из  корпуса,  на  лицевой панели которого находятся светодиоды индицирующие состояние работы. В верхней части корпуса установлен клеммник для подключения напряжения питания и нагрузки, в нижней - для запуска прибора. Расположение контактов представлено на рис.2.

5.  ПОДКЛЮЧЕНИЕ  И  ПРИНЦИП  РАБОТЫ

Для подключения прибора присоедините соответствующие контакты клеммников к питающей сети, нагрузке и цепи управления  в соответствии с рис.2.

Устройство работает следующим образом: после включения светодиод «СЕТЬ» индицирует наличие входного питающего напряжения, устройство будет ожидать замыкания контактов «Управление». Ожидание запуска будет индицироваться попеременным включением светодиодов «РАЗГОН» и «100%».

При замыкании и удержании контактов клеммника «Управление», на выход «Нагрузка» начнёт поступать небольшая часть питающего напряжения, пропускаемая устройством. Шаг напряжения на выходе «Нагрузка» разделён на 10 минут. Каждые 4 секунды напряжение будет увеличиваться, этот процесс будет сопровождаться мерцанием раз в секунду светодиода «РАЗГОН». Если, в это время,  разомкнуть контакты «Управление», устройство отключит нагрузку и перейдёт в режим ожидания.

Выход на 100% синусоиды будет индицирован свечением светодиода «100%». Выход нагрузки будет зашунтирован внутренним реле устройства. Процесс повышения напряжения на выходе устройства проиллюстрирован на рисунке ниже.

Рис.1

6.  МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ

При  подключении устройства  и  работе  с  ним  тщательно  соблюдайте  все правила  обращения  с  электроприборами  и  требования  техники  безопасности.

Внимательно  следите  за  надёжностью  и  исправностью  изоляции  силовых проводов.  Неисправность  изоляции  может  привести  к  поражению  электрическим  током  и  выходу  устройства  из  строя

После  первого  включения  прибора  несколько  дней  наблюдайте  за  его  работой,  при  появлении  дыма,  запаха  гари  или  других  явных  признаках  неисправности,  выключите  устройство и  обратитесь  к производителю.

Периодически,  особенно  в  первые  недели  эксплуатации,  проверяйте  надежность  крепления  силовых  проводов  и  подтягивайте  слабо  закрученные  винты.  Ненадежное  крепление  проводов  может  привести  к  пожару.

7.  ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие  гарантирует  бесплатный  ремонт  или  замену  неисправного  устройства  в  течение  одного  года  со  дня  продажи.

Гарантия  не  распространяется  на  приборы  с  повреждениями,  изменениями схемы,  потерей  внешнего  вида,  нарушениями  пломбы  и  контрольной ленты  и  вышедшие  из  строя  по  вине  потребителя.

Гарантийный  ремонт  производится,  как  правило,  в  течение  7  рабочих  дней  после  личного  обращения  покупателя  в  организацию-производитель.

Устройство плавного пуска ПРН-2К зав № ______________  испытан и признан годным к эксплуатации.

Дата  продажи       "            " ………………………………………….                     г.

М.П.

ООО "Первый электронный завод"

190005, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 118 А, лит. Б

Тел.  (812) 923-09-37, 980-82-08, 363-09-95

www.thermoregulator.ru

Рис.2. Расположение контактов

Рис.3 Схема подключения.